## Budowlany
Załącznik nr 1 do umowy nr ………………………
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU W WARSZAWIE PRZY AL. SOLIDARNOŚCI O81 W CELU STWORZENIA STREFY OBSŁUGI KLIENTA ZWANEJ POK
Branża budowlana
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość
I. | 45262400-5 | Montaż nadproża stalowego
1. | KNR 4-01 0422-01 | Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 16
2. | KNR 4-01 0336-06 | Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej za pomocą piły do cięcia muru | m | 6.4
3. | KNR 4-01 0346-03 | Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych | gniazd. | 4
4. | KNR 4-01 0206-04 | Wykonanie podlewki wyrównującej w gniazdach, z zaprawy niskoskurczowej klasy minimum M5 | szt. | 2
5. | KNR 4-01 0703-03 wsp. do nakładów x4 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek - Owinięcie siatką stalową belek stalowych nadproża z 2xC240 | m | 6.4
6. | KNR 2-05 0208-04 | Montaż nadproża stalowego 2xC240 mm | t | 0.22
7. | KNR 4-01 0211-10 | Wykucie otworów i obsadzenie nagwintowanych prętów o śr. 16 mm łączących belki nadproża | szt. | 11
8. | KNR 4-01 0207-09 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem - Wypełnienie zaprawą przestrzeni pomiędzy wierzchem belki a spodem ściany | m | 6.4
9. | KNR 4-01 0422-05 | Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 16
II. | 45111000-8 | Prace rozbiórkowe i demontażowe
10. | wycena indywidualna | Przygotowanie placu budowy - demonaż i przeniesienie wyposażenia pomieszczenia archiwum i powielarni w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie nieruchomości na której będą prowadzone prace | kpl. | 1
11. | KNR-W 2-02 0923-01 | Osłony okien folią polietylenową | m2 | 85.03
12. | KNR-W 2-02 2701-01 wsp. dem. 0,5 do R | Rozebranie sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi na stropach po obu stronach ściany | m2 | 121.54
13. | KNR 2-02 1019-01 wsp. dem. 0,5 | Demontaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, pełnych jednodzielnych o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończonych | m2 | 34.43
14. | KNR 2-02 1019-04 wsp. dem. 0,5 | Demontaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, pełnych dwudzielnych o powierzchni ponad 2.5 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 15.19
15. | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 16
16. | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 15.19
17. | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 335.41
18. | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 16.72
19. | KNR-W 2-02 20205-02 wsp. dem. 0,5 do R | Osłony na grzejniki szczeblinowe dębowe - demontaż | m2 | 0.97
20. | KNR 4-01 0804-07 | Skucie posadzki w korytarzu i łazienkach | m2 | 30
21. | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka schodów wewnętrznych | m3 | 2.17
22. | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km | m3 | 93.72
III. | 45262500-6 | Roboty murowe
23. | KNR 4-01 0304-01 | Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 1.12
IV. | 45410000-4 | Tynki
24. | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - po zamurowanych otworach | m2 | 8.85
25. | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 25% powierzchni ścian | m2 | 339.9
26. | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 25 % powierzchni sufitów | m2 | 132.75
27. | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ścian pod gładź gipsową | m2 | 339.9
28. | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 339.9
V. | 45450000-6 | Ścianki i obudowy gipsowe
29. | KNR-W 2-02 2003-12 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-02 z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5 cm | m2 | 16.42
30. | KNR-W 2-02 2004-03 | Obudowa p.poż. REI60 kanałów wentylacyjnych przy szybie windowym z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-02 z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5 cm | m2 | 79.92
31. | KNR-W 2-02 2003-06 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 | m2 | 369.4
32. | KNR-W 2-02 2003-01 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 | m2 | 16.62
33. | KNR-W 2-02 2004-10 | Obudowa p.poż. EI60 kanałów wentylacyjnych na poddaszu płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5 cm | m2 | 63.22
VI. | 45430000-0 | Podłogi i posadzki
34. | KNR-W 2-05 0904-01 | Podłoga podniesiona, wysokość 55cm- dostosowana do położenia płyt kamiennych | m2 | 308
35. | KNR 2-02 2111-03 9931-61 | Posadzki pełne grubości 2.5 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 15 m/m2 ; grubość płyt posadzkowych i cokolika do 5 cm | m2 | 146
36. | KNR 2-02 2111-13 | Cokoliki z płyt kamiennych wysokości 15 cm | m | 167.9
37. | NNRNKB 202 1135-01 | Posadzki z deszczułek posadzkowychdębowych gr. 22 mm, kl. I układane na klej | m2 | 120
38. | KNR-W 2-02 1124-01 | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu | m2 | 25
39. | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki elektrostatyczne | m2 | 10
40. | KNR-W 2-02 1122-05 | Posadzki i parkiety - cokół z drewna liściastego | m | 178.25
41. | wycena indywidualna Uproszczona | Konserwacja posadzki marmurowej w halu i przedsionku - czyszczenie polerowanie i impregnacja, wraz z uzupełnieniem ubytków | m2 | 96.15
42. | KNR 4-01 0814-01 | Uzupełnienie posadzki z deszczułek dębowych lub jesionowych o grub. 22 mm mocow.na klej- uzupełnienie 20% powierzchni w pokojach biurowych | m2 | 21.2
43. | KNR 4-01 0815-07 | Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego | m | 121.9
44. | KNR 4-01 0816-03 | Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem | m2 | 106
45. | KNR-W 4-01 0819-07 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | m2 | 106
46. | NNRNKB 202 2805-05 | Posadzki jednobarwne z płytek GRES imiujących marmur o wym. 60x120 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w łazienkach i pom. | m2 | 65
47. | NNRNKB 202 2809-02 | Cokoliki z płytek GRES imitujących marmur o wys.10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m | 57.05
VII. | 45421000-4 | Stolarka i ślusarka drzwiowa
48. | KNR-W 2-02 1027-04 | Drzwi (D1) drewniane płycinowe, dwuskrzydłowe, ościeżnice i detale odwzorowane na podstawie isniejących drzwi, opaski obustronne profilowane,ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwukrotnie malowanie farbą olejną do drewna w kolorze bia | m2 | 3.04
49. | KNR-W 2-02 1027-04 | Drzwi wewnętrzne (D1) drewniane płycinowe EI30, dwuskrzydłowe, ościeżnice i detale odwzorowane na podstawie isniejących drzwi, opaski obustronne profilowane,ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwukrotnie malowanie farbą olejną do drewna w kolorze białym, okucia mosiężne, klamki mosiężne | m2 | 3.04
50. | KNR-W 2-02 1027-04 | Drzwi (D1) drewniane płycinowe EI60, dwuskrzydłowe, ościeżnice i detale odwzorowane na podstawie isniejących drzwi, opaski obustronne profilowane,ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwukrotnie malowanie farbą olejną do drewna w kolorze białym, okucia mosiężne, klamki mosiężne | m2 | 3.04
51. | KNR-W 2-02 1027-04 | Drzwi wewnętrzne (D2) drewniane płycinowe EI30, dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone, ościeżnice i detale odwzorowane na podstawie isniejących drzwi, opaski obustronne profilowane,ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwukrotnie malowanie farbą olejną do drewna w kolorze białym, okucia mosiężne, klamki mosiężne | m2 | 6.08
52. | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi wewnętrzne (D3) drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, częściowo przeszklone (szkło matowe półprzeźroczyste), opaski obustronne profilowane,ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwukrotnie malowanie farbą olejną do drewna w kolorze białym, okucia mosiężne, klamki mosiężne | m2 | 14.18
53. | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi wewnętrzne (D4) drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwukrotnie malowanie farbą olejną do drewna w kolorze białym, okucia mosiężne, klamki mosiężne | m2 | 18.23
54. | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi wewnętrzne (D5) drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwukrotnie malowanie farbą olejną do drewna w kolorze białym, okucia mosiężne, klamki mosiężne | m2 | 9
55. | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi wewnętrzne (D6) drewniane płycinowe EI30, jednoskrzydłowe, ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwukrotnie malowanie farbą olejną do drewna w kolorze białym, okucia mosiężne, klamki mosiężne | m2 | 2.25
56. | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi zewnętrzne (DZ) drewniane płycinowe EI60, jednoskrzydłowe, ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwukrotnie malowanie farbą olejną do drewna w kolorze białym, okucia mosiężne, klamki mosiężne | m2 | 1.92
57. | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi (DW) wejściowe do hallu głównego, drewniane płycinowe, dwuskrzydłowe, z panelami bocznymi i naświetlem, częściowo przeszklone, ościeżnice dopasowane do isniejących drzwi, opaski obustronne profilowane,ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwukrotnie malowanie farbą olejną do drewna w kolorze białym, okucia mosiężne, klamki mosiężne | m2 | 7.39
58. | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi (DP) do portierni drewniane płycinowe, dwuskrzydłowe, z panelami bocznymi i naświetlem, częściowo przeszklone (witryna EI60, drzwi EI30), ościeżnice dopasowane do isniejących drzwi, opaski obustronne profilowane,ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwukrotnie malowanie farbą olejną do drewna w kolorze białym, okucia mosiężne, klamki mosiężne | m2 | 6.04
59. | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi (DK) do kas drewniane płycinowe, dwuskrzydłowe, z panelami bocznymi i naświetlem, częściowo przeszklone (płyciny pełne EI60, okna bez odporności ogniowej z żaluzją EI30 podłączoną do SAP, drzwi EI30), ościeżnice dopasowane do isniejących drzwi, opaski obustronne profilowane,ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwukrotnie malowanie farbą olejną do drewna w kolorze białym, okucia mosiężne, klamki mosiężne | m2 | 9.04
60. | KNR-W 2-02 1023-04 | Witryna (W1) wewnętrzna drewniana z drzwiami rozsuwanymi częściowo przeszklona, opaski obustronne profilowane,ościeżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego warstwowo, dwukrotnie malowanie farbą olejną do drewna w kolorze białym, okucia mosiężne, klamki mosiężne | m2 | 9.04
61. | KNR-W 2-02 1211-03 | Montaż kraty stalowej oddzielającej klatkę schodową. Drzwi (DN) stalowe, trójzawiasowe z kratą ozdobną, dwuskrzydłowe, z panelami bocznymi, detal zgodny z istniejącą barierką przy schodach. RAMA: Stal gr 40 mm, malowana proszkowo na kolor antracytowy. Pręty stalowe: stal 12x12 mm i 15x15 mm, malowana proszkowo na kolor antracytowy Elementy "Y" i klamka: stal malowana proszkowo na kolor złoty | m2 | 15.08
62. | KNNR-W 3 0702-01 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien o odporności ogniowej EI30 | m2 | 3.48
63. | KNR-W 2-02 1211-02 | Krata - osłona grzejnika w przedsionku. Rama: Stal gr 25 mm, malowana proszkowo na kolor antracytowy. Pręty stalowe: stal 12x12 mm i 15x15 mm, malowana proszkowo na kolor antracytowy Elementy "Y": stal malowana proszkowo na kolor złoty. Mocowane do ściany na wysięgnikach | m2 | 1.64
64. | kalkulacja własna | Dostawa i montaż rolet przeciwpożarowych REI60 podłączonych do SAP w kolorze białym w oknie serwerowni, oknie kasy i portierni | m2 | 11.06
65. | kalkulacja własna | Renowacja i malowanie na biało drzwi nie podlegających wymianie | m2 | 8.11
VIII. | 45431000-7 | Kładzenie płytek i tynków barwionych w masie na ścianach
66. | NNRNKB 202 2802-01 | (z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm (pomieszczenia 9, 10, 11, 20, 21) | m2 | 97.06
67. | KNR-W 4-01 0711-03 analogia | Wykonanie tynków mineralnych barwionych w masie na wybranych ścianach łazienek | m2 | 57.05
IX. |  | Wyposażenie sanitariatów
68. | kalkulacja własna | Dostawa i montaż blatów z białego konglomeratu | m2 | 2.02
69. | KNR 0-12II 0829-11 | Dostawa i montaż luster z krawędziami fazowanymi, przyklejane do ścian | m2 | 5.15
70. | kalkulacja własna | Wyposażenie wc dla niepełnosprawnych: uchwyty kątowe i proste wc i umywalkowe | kpl. | 1
71. | KNR-W 2-02 1218-01 analogia | Dostawa i montaż dozowników mydła w płynie | szt. | 2
X. | 45453100-8 | Wymiana i renowacja parapetów
72. | KNNR 2 1802-02 z.sz.5.4. 9931 - 19 wsp. 1,7 do R | Wymiana parapetów wewnętrznych kamiennych, krótszych niż 5 m, parapet szer. 50 cm z marmuru | m | 1.35
73. | KNR-W 4-01 1214-02 | Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - ręczne zeskrobanie farby olejnej z parapetów metalowych | m2 | 25.48
74. | KNR-W 4-01 1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie | m2 | 25.48
XI. | 45450000-6 | Sufity podwieszone
75. | NNRNKB 202 2701-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | m2 | 531
XII. | 45442100-8 | Prace malarskie
76. | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami paro przepuszczalnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ścian i sufitów podwieszonych | m2 | 1462.6
77. | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami - pod powłoki malarskie | m2 | 1244.71
78. | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami paro przepuszczalnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 1244.71
XIV. | 45261210-9 | Naprawa pokrycia dachu
79. | KNR-W 4-01 0545-04 analogia | Demontaż i ponowny montaż rynny PCV | m | 19.43
80. | KNR-W 4-01 0540-02 | Wymiana pasów pod- i nadrynnowych z blachy ocynkowanej | m2 | 13.6
81. | KNR-W 4-01 0519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS grubości 5,2 mm na włókninie poliestrowej o gramaturze >250g/m2 - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia | m2 | 77.72
82. | KNR-W 4-01 0519-04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS grubości 5,2 mm na włókninie poliestrowej o gramaturze >250g/m2 - obróbki z papy wierzchniego krycia | m2 | 27.43
83. | KNR-W 2-02 0516-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej | m2 | 6.46

## Sanitarny
Branża sanitarna
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość
I. | 45332000-3 | Instalacja wody zimnej i ciepłej
1. | KNR-W 4-02 z.sz.doc.opkt.4 | Spuszczenie wody z instalacji wodnych oraz ponowne jej napełnienie | p-p | 2
2. | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 6
3. | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 18
4. | KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km wtaz z opłatą środowiskową za utylizację i składowanie | m3 | 0.17
5. | KNR 4-01 0325-02 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł | m | 6
6. | KNR 4-01 0324-02 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 18
7. | KNR-W 4-02 0108-07 | Włączenie do istniejącej instalacji przy pomocy kształtki PP/PP 63 mm | szt. | 1
8. | KNR-W 4-02 0108-03 | Włączenie do istniejącej instalacji przy pomocy kształtki PP/PP o śr. 25 mm | szt. | 1
9. | KNR-W 2-15 0112-03 | Rurociągi z rur 32x4,4 mm wielowarstwowych PP - RCT stabilizowane włóknem bazaltowym, Tmax = 90 °C, Pmax = 1.0 MPa, połączenia przy pomocy złączek zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4
10. | KNR-W 2-15 0112-02 | Rurociągi z rur 25x3,5 mm wielowarstwowych PP - RCT stabilizowane włóknem bazaltowym, Tmax = 90 °C, Pmax = 1.0 MPa, połączenia przy pomocy złączek zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych lub równoważne | m | 8
11. | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z rur 20x2,8 mm wielowarstwowych PP - RCT stabilizowane włóknem bazaltowym, Tmax = 90 °C, Pmax = 1.0 MPa, połączenia przy pomocy złączek zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych lub równoważne | m | 52
12. | kalkulacja własna | Dostawa tulei ochronnych dla przejścia rur przez przegrody budowlane | szt. | 6
13. | KNR-W 2-15 0411-02 | Zawór kulowy z dźwignią DN20 np. typ 1 2100 0X, | szt. | 1
14. | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawór kulowy z dźwignią DN15 np. typ 1 2100 0X, | szt. | 3
15. | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawór kulowy z pokrętłem DN15 typ 1 2100 1X, | szt. | 7
16. | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawór kulowy ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 10
17. | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawór czerpalny DN15 ze złączką do węża | szt. | 1
18. | KNR-W 2-15 0143-01 | Podgrzewacz cisnieniowy do montażu pod umywalką o pojemności10l, mocy 1,5 kW, napięcie 220V | kpl. | 3
19. | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4
20. | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1
21. | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 24
22. | KNR-W 2-15 0116-07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 12
23. | KNR-W 2-15 0116-02 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm | szt. | 1
24. | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 3 | m | 64
25. | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 64
26. | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr. 32x4,4 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm lub równoważna | m | 4
27. | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr. 25x3,5 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm lub równoważne | m | 8
28. | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr. 20x2,8 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm lub równoważna | m | 52
II. | 45332300-6 | Instalacja kanalizacji
29. | KNR 4-01 0330-07 | Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla zaworu napowietrzającego instalację | m2 | 0.06
30. | KNR 7-28 0203-07 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. - przebicie otworu dla przejścia rury 110 mm do zaworu odpowietrzającego | otw. | 1
31. | KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km wtaz z opłatą środowiskową za utylizację i składowanie | m3 | 0.14
32. | KNR-W 2-18 0421-01 | Kształtki PVC-U kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - wpięcie do istniejącej kanalizacji podpodłogowej | szt | 2
33. | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 3
34. | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z rur niskoszumowych PP-B DN110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 14
35. | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z rur niskoszumowych PP-B DN50 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 12
36. | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki (rewizje/wyczystki)z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1
37. | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpust podłogowy DN50 z odpływem bocznym i syfonem z rusztem ze stali nierdzewnej | szt. | 1
38. | KNR 2-15/GEBERIT 0101-05 | Stelaż podtynkowy do wc z przyciskiem spłukującym z funkcją START/STOP (stal nierdzewna), | kpl. | 2
39. | KNR 2-15/GEBERIT 0101-05 | Stelaż podtynkowy do wc np. typ Slim2 z przyciskiem spłukującym z funkcją START/STOP (stal nierdzewna), | kpl. | 1
40. | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp | kpl. | 2
41. | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych | kpl. | 1
42. | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 4
43. | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych | kpl. | 1
44. | KNR-W 2-15 0230-05 | Postument porcelanowy do umywalek | kpl. | 5
45. | KNR-W 2-15 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 1
46. | KNR-W 2-15 0222-02 analogia | Zawór napowietrzający o śr. 110 mm | szt. | 2
47. | KNR-W 2-15 0222-01 analogia | Zawór napowietrzający o śr. 50 mm montowany pod umywalką | szt. | 2
48. | kalkulacja własna | Dostawa tulei ochronnych dla przejścia rur przez przegrody budowlane (przejścia w posadzkach) | szt. | 6
49. | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 8
50. | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 3
51. | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych Krotność = 2 | m | 29
III. | 45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania
52. | KNR-W 4-02 z.sz.doc.opkt.4 | Spuszczenie wody z instalacji c.o. oraz ponowne jej napełnienie | p-p | 7
53. | KNR-W 4-02 0521-03 | Demontaż grzejnika stalowego | kpl. | 1
54. | KNR-W 4-02 0512-01 | Demontaż zaworu grzejnikowego termostatycznego z głowicą o śr. 15-20 mm | szt. | 1
55. | KNR-W 4-02 0512-03 | Demontaż zaworu powrotnego DN 15 | szt. | 1
56. | KNR-W 4-02 0506-01 | Demontaż rur przyłącznych do grzejnika o śr. 20 mm | m | 3
57. | KNR 4-01 0336-02 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 7
58. | KNR 4-01 0330-07 | Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 0.32
59. | KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km wraz z opłatą środowiskową za utylizację i składowanie | m3 | 0.13
60. | KNR 4-01 0324-03 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 7
61. | KNR 4-01 0705-02 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami | m | 7
62. | KNR 4-01 0707-01 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach o powierzchni 0.5 m2 i głębokości 0.4 m | szt. | 2
63. | KNR-W 4-02 0505-01 | Wpięcie do istniejącej instalacji za pomocą kształtki PP/PP20 | szt. | 12
64. | KNR-W 4-02 0505-02 | Wpięcie do istniejącej instalacji za pomocą kształtki PP25/PP25 | szt. | 2
65. | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur 20x2,8 mm, wielowarstwowe (PP - RCT stabilizowane włóknem bazaltowym), Tmax = 90 °C, Pmax = 1.0 MPa połączenia zgrzewane, na ścianach w budynkach lub równoważne | m | 70
66. | KNR-W 2-15 0404-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur 25x3,5 mm wielowarstwowe (PP - RCT stabilizowane włóknem bazaltowym), Tmax = 90 °C, Pmax = 1.0 MPa połączenia zgrzewane, na ścianach w budynkach | m | 2
67. | KNR-W 2-15 0417-03 | Grzejnik aluminiowy członowy typ 350/100, wysokość H = 427 mm, L = 1680 mm, liczba członów n = 21, | kpl. | 1
68. | KNR-W 2-15 0417-02 | Grzejnik aluminiowy członowy 500/100, wysokość H = 577 mm, L = 800 mm, liczba członów n = 10 | kpl. | 1
69. | KNR-W 2-15 0417-02 | Grzejnik aluminiowy członowy typ 500/100, wysokość H = 577 mm, L = 640 mm, liczba członów n = 8 | kpl. | 1
70. | KNR-W 2-15 0417-03 | Grzejnik aluminiowy członowy typ 500/100, wysokość H = 577 mm, L = 1120 mm, liczba członów n = 14 | kpl. | 1
71. | KNR 0-38 0102-06 analogia | Grzejnik konwektorowy z konwekcją niewymuszoną, montaż podpodłogowy, o szerokości 42 cm, wysokość H = 45 mm L = 1.2 m | szt. | 4
72. | KNR 0-38 0102-06 analogia | Grzejnik konwektorowy z konwekcją niewymuszoną, montaż podpodłogowy, o szerokości 42 cm, wysokość H = 45 mm, L = 1.4 | szt. | 2
73. | KNR 0-38 0102-06 analogia | Grzejnik konwektorowy z konwekcją niewymuszoną, montaż podpodłogowy, o szerokości 42 cm, wysokość H = 45 mm, L = 1.8 m | szt. | 1
74. | KNR 0-38 0102-06 analogia | Grzejnik konwektorowy z konwekcją niewymuszoną, montaż podpodłogowy, o szerokości 42 cm, wysokość H = 45 mm, L = 2.2 m | szt. | 1
75. | KNR 0-38 0102-06 analogia | Grzejnik konwektorowy z konwekcją niewymuszoną, montaż podpodłogowy, o szerokości 42 cm, wysokość H = 45 mm, L = 3,0 m | szt. | 1
76. | KNR-W 2-15 0429-01 | Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników | kpl. | 13
77. | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawór termostatyczny z siłownikiem termicznym 1 7710 00 | szt. | 9
78. | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawór grzejnikowy powrotny, DN 15 | szt. | 13
79. | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną DN15 | szt. | 4
80. | KNR-W 2-15 0412-01 | Montaż głowic termostatycznych | szt. | 13
81. | KNR-W 2-15 0412-01 | Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia np. typ 1 1190 15 | szt. | 9
82. | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych Krotność = 3 | m | 72
83. | KNR-W 2-15 0406-03 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 13
84. | KNR-W 2-15 0406-05 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 72
85. | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 13
86. | KNR 0-34 0101-02 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm lub równoważne | m | 70
87. | KNR 0-34 0101-02 | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm lub równoważne | m | 2
IV. | 45331210-1 | Instalacja wentylacji
IV.1 | 45331210-1 | Dostawa i montaż urządzen
88. | KNR 2-17 0322-01 | Centrala wentylacyjno nawiewno - wywiewna Nawiew/Wywiew = 2275/2100 m3/h z automatyką ub równoważna - dostawa i montaż | szt. | 1
IV.2 | 45331210-1 | Układ nawiewny
89. | KNR 2-17 0143-02 | Lamelkowa prostokątna dachowa czerpnia powietrza CDQ - B 700 x 700 mm | szt. | 1
90. | KNR 2-17 0148-08 | Podstawa dachowa typ A/II 700 x 700 mm o wymiarach 1100 x 1100 mm. | szt. | 1
91. | KNR 2-17 0148-06 | Cokół do prostokątnej podstawy dachowej 700 x 700 mm H = 300 mm | szt. | 1
92. | KNR 2-17 0101-06 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 7.69
93. | KNR 2-17 0101-05 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 39.18
94. | KNR 2-17 0134-01 | Klapa wentylacyjna przeciwpożarowa EI 60 typ KWP 500 x 400 mm, L = 500 mm ze stali ocynkowanej z siłownikiem ze sprężyną zwrotną | szt. | 1
95. | KNR 2-17 0101-06 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 8.32
96. | KNR 2-17 0101-05 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 42.51
97. | KNR 2-17 0101-04 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 9.11
98. | KNR 2-17 0101-03 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 25.24
99. | KNR 2-17 0113-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 125 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 29.03
100. | KNR 2-17 0113-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 7
101. | KNR 2-17 0113-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 7.22
102. | KNR 2-17 0122-02 z.o.3.3. 9903 | Kanały elastyczne o śr. 125 mm – przewody izolowane wełną szklaną o grubości 25 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 14.01
103. | KNR 2-17 0122-02 z.o.3.3. 9903 | Kanały elastyczne o śr. 160 mm – przewody izolowane wełną szklaną o grubości 25 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 2.26
104. | KNR 2-17 0122-02 z.o.3.3. 9903 | Kanały elastyczne o śr. 200 mm – przewody izolowane wełną szklaną o grubości 25 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 1.13
105. | KNR 2-17 0154-02 | Tłumik akustyczny prostokątny, kulisa typu L 650 x 200 mm - L = 1000 mm. | szt. | 1
106. | KNR 2-17 0148-08 | Podstawa dachowa typ A/II dla kanału wentylacyjnego 650 x 200 mm o wymiarach 1050 x 600 mm. | szt. | 1
107. | KNR 2-17 0134-01 z.o.3.3. 9903 | Klapa wentylacyjna przeciwpożarowa EI 120 typ KWP 650 x 200 mm, L = 500 mm ze stali ocynkowanej z siłownikiem ze sprężyną zwrotną | szt. | 1
108. | KNR 2-17 0134-01 z.o.3.3. 9903 | Klapa wentylacyjna przeciwpożarowa EI 600 typ KWP 200 x 200 mm, L = 500 mm ze stali ocynkowanej z siłownikiem z siłownikiem ze sprężyną zwrotną | szt. | 1
109. | KNR 2-17 0134-01 z.o.3.3. 9903 | Klapa wentylacyjna przeciwpożarowa EI 120 typ KWP 400 x 200 mm, L = 1300 mm ze stali ocynkowanej z siłownikiemz siłownikiem ze sprężyną zwrotną | szt. | 1
110. | KNR 2-17 0130-02 z.o.3.3. 9903 | Przepustnica prostokątna jednopłaszczyznowa 300 x 200, L = 200 mm - w obiektach modernizowanych | szt. | 1
111. | KNR 2-17 0130-02 z.o.3.3. 9903 | Przepustnica prostokątna jednopłaszczyznowa 400 x 200, L = 200 mm - w obiektach modernizowanych | szt. | 1
112. | KNR 2-17 0131-02 z.o.3.3. 9903 | Przepustnica okrągła jednopłaszczyznowa o śr. 125 mm - w obiektach modernizowanych | szt. | 18
113. | KNR 2-17 0131-02 z.o.3.3. 9903 | Przepustnica okrągła jednopłaszczyznowa o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych | szt. | 3
114. | KNR 2-17 0131-02 z.o.3.3. 9903 | Przepustnica okrągła jednopłaszczyznowa o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych | szt. | 1
115. | KNR 2-17 0139-03 z.o.3.3. 9903 | Anemostat nawiewny kwadratowy sufitowy typ NCD - S 295 - 295 z skrzynką rozprężną typ PRK, lub równoważny | szt. | 18
116. | KNR 2-17 0139-03 z.o.3.3. 9903 | Anemostat nawiewny kwadratowy sufitowy typ NCD - S 370 - 370 z skrzynką rozprężną typ PRK, lub równoważny | szt. | 1
117. | KNR 2-17 0140-02 z.o.3.3. 9903 | Nawiewnik wirowy sufitowy nawiewny z skrzynką rozprężną RRBMOR typ 250 - w obiektach modernizowanych, lub równoważny | szt. | 1
118. | KNR 2-17 0140-03 z.o.3.3. 9903 | Nawiewnik wirowy sufitowy nawiewny z skrzynką rozprężną RRBMOR typ 350 - w obiektach modernizowanych, lub równoważny | szt. | 2
119. | KNR 2-17 0140-04 z.o.3.3. 9903 | Nawiewnik wirowy sufitowy nawiewny z skrzynką rozprężną RRBMOR typ 450 - w obiektach modernizowanych, lub równoważny | szt. | 1
IV.3 | 45331210-1 | Układ wywiewny W1
120. | KNR 2-17 0143-02 | Lamelkowa prostokątna dachowa wyrzutnia powietrza CDQ - B 700 x 700 mm | szt. | 1
121. | KNR 2-17 0148-08 | Podstawa dachowa typ A/II 700 x 700 mm o wymiarach 1100 x 1100 mm. | szt. | 1
122. | KNR 2-17 0148-06 | Cokół do prostokątnej podstawy dachowej 700 x 700 mm H = 300 mm | szt. | 1
123. | KNR 2-17 0134-01 | Klapa wentylacyjna przeciwpożarowa EI 60 typ KWP 400 x 300 mm, L = 500 mm ze stali ocynkowanej z siłownikiem ze sprężyną zwrotną | szt. | 1
124. | KNR 2-17 0101-06 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 8.11
125. | KNR 2-17 0101-05 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 49.73
126. | KNR 2-17 0101-04 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 24.1
127. | KNR 2-17 0101-03 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 15.53
128. | KNR 2-17 0113-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 125 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 22.28
129. | KNR 2-17 0113-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 3.82
130. | KNR 2-17 0113-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 4.76
131. | KNR 2-17 0122-02 z.o.3.3. 9903 | Kanały elastyczne o śr. 125 mm – przewody izolowane wełną szklaną o grubości 25 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 13.35
132. | KNR 2-17 0122-02 z.o.3.3. 9903 | Kanały elastyczne o śr. 160 mm – przewody izolowane wełną szklaną o grubości 25 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 1
133. | KNR 2-17 0154-02 | Tłumik akustyczny prostokątny, kulisa typu L 650 x 200 mm - L = 1000 mm. | szt. | 1
134. | KNR 2-17 0148-08 | Podstawa dachowa typ A/II dla kanału wentylacyjnego 600 x 200 mm o wymiarach 1000 x 600 mm. | szt. | 1
135. | KNR 2-17 0134-01 z.o.3.3. 9903 | Klapa wentylacyjna przeciwpożarowa EI 120 typ KWP 600 x 200 mm, L = 500 mm ze stali ocynkowanej z siłownikiem ze sprężyną powrotną - w obiektach modernizowanych, lub równoważna | szt. | 1
136. | KNR 2-17 0134-01 z.o.3.3. 9903 | Klapa wentylacyjna przeciwpożarowa EI 600 typ KWP 200 x 200 mm, L = 500 mm ze stali ocynkowanej z siłownikiem ze sprężyną powrotną - w obiektach modernizowanych | szt. | 1
137. | KNR 2-17 0134-01 z.o.3.3. 9903 | Klapa wentylacyjna przeciwpożarowa EI 120 typ KWP 400 x 200 mm, L = 500 mm ze stali ocynkowanej z siłownikiem ze sprężyną powrotną - w obiektach modernizowanych | szt. | 1
138. | KNR 2-17 0131-02 z.o.3.3. 9903 | Klapa wentylacyjna przeciwpożarowa EI 60 typ KTM - E o śr. 125 mm ze stali ocynkowanej z siłownikiem ze sprężyną powrotną - w obiektach modernizowanych, lub równoważna | szt. | 2
139. | KNR 2-17 0130-02 z.o.3.3. 9903 | Przepustnica prostokątna jednopłaszczyznowa 250 x 200, L = 200 mm - w obiektach modernizowanych | szt. | 1
140. | KNR 2-17 0130-02 z.o.3.3. 9903 | Przepustnica prostokątna jednopłaszczyznowa 400 x 200, L = 200 mm - w obiektach modernizowanych | szt. | 1
141. | KNR 2-17 0131-02 z.o.3.3. 9903 | Przepustnica okrągła jednopłaszczyznowa o śr. 125 mm - w obiektach modernizowanych | szt. | 23
142. | KNR 2-17 0139-03 z.o.3.3. 9903 | Anemostat nawiewny kwadratowy sufitowy typ WCD - S 295 - 295 z skrzynką rozprężną typ PRK, lub równoważny | szt. | 19
143. | KNR 2-17 0139-03 z.o.3.3. 9903 | Anemostat wywiewny kwadratowy sufitowy typ NCD - S 370 - 370 z skrzynką rozprężną typ PRK, lub równoważny | szt. | 1
144. | KNR 2-17 0140-02 z.o.3.3. 9903 | Wywiewnik wirowy sufitowy z skrzynką rozprężną RRBMOR typ 250 - w obiektach modernizowanych, lub równoważny | szt. | 2
145. | KNR 2-17 0140-03 z.o.3.3. 9903 | Wywiewnik wirowy sufitowy z skrzynką rozprężną RRBMOR typ 350 - w obiektach modernizowanych, lub równoważny | szt. | 1
IV.4 | 45331210-1 | Układ indywidualny W2
146. | KNR 2-17 0101-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 0.17
147. | KNR 2-17 0113-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 125 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 0.87
148. | KNR 2-17 0113-01 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 1.06
149. | KNR 2-17 0201-01 z.o.3.3. 9903 | Wentylator sufitowy, dwa stopnie wydajności - 90/75 m3/h - z czujnikiem ruchu. - w obiektach modernizowanych, lub równoważny | szt. | 2
IV.5 | 45331210-1 | Układ indywidualny W3
150. | KNR 2-17 0113-01 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 0.48
151. | KNR 2-17 0201-01 z.o.3.3. 9903 | Wentylator sufitowy, dwa stopnie wydajności - 90/75 m3/h - z czujnikiem ruchu. - w obiektach modernizowanych, lub równoważny | szt. | 1
IV.6 | 45320000-6 | Roboty izolacyjne
152. | KNR 9-16 0203-02 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm lub równoważną | m2 izolacji | 40.94
153. | KNR 9-16 0203-03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm lub równoważną | m2 izolacji | 33.21
154. | KNR 9-16 0203-04 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm lub równoważną | m2 izolacji | 131.42
155. | KNR 9-16 0213-01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 30 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm | m2 izolacji | 76.52
156. | KNR 9-16 0203-06 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 100 mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm lub równoważną | m2 izolacji | 15.8
IV.7 | 45111000-8 | Przebicie otworów w ścianach
157. | KNR 7-28 0205-07 | Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. | otw. | 48
V. | 45331220-4 | Instalacja klimatyzacji
158. | kalkulacja własna | Dostawa urzadzeń klimatyzacyjnych, jednostka wewnętrzna i zewnętrzna, moc chłodnicza 8 kW, moc grzewcza 8,8 kW, klasa energetyczna conajmniej A++, ciśnienie akustyczne jedn. wewnętrznej poniżej 45 dBA | kpl. | 1
159. | KNR 7-24 0153-01 | Montaż jednostki wewnętrznej z poz. 158 | szt. | 1
160. | KNR 7-24 0153-01 | Montaż jednostki zewnętrznej z poz 158 | szt. | 1
161. | KNR 7-07 0101-01 | Pompa do skroplin | kpl. | 1
162. | KNR-W 2-15 0306-02 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. 9,52 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 18
163. | KNR-W 2-15 0306-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. 15.88 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 18
164. | KNR-W 2-15 0112-01 | Wąż winylowy wzmocniony plecionką o średnicy wewnętrznej 1/4 (6 mm) | m | 20
165. | KNR-W 4-02 0211-01 | Króciec przyłączeniowy do pionu kanalizacyjnego | szt. | 1
166. | KNR 7-24 0514-04 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu | kpl. | 1
167. | KNR 7-24 0513-04 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych | kpl. | 1
168. | KNR 7-24 0515-04 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym | kpl. | 1
169. | KNR 7-24 0516-04 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur | kpl. | 1
170. | KNR 0-34 0104-06 | Izolacja rurociągów śr. 9,52 mm otulinami gr.13 mm, lub równoważna | m | 15
171. | KNR 0-34 0104-06 | Izolacja rurociągów śr. 15,88 mm otulinami gr.13 mm lub równoważna | m | 15
172. | KNR 0-34 0104-12 | Izolacja rurociągów śr. 9,52 mm otulinami gr.25 mm lub równoważna | m | 3
173. | KNR 0-34 0104-12 | Izolacja rurociągów śr.15,88 mm otulinami gr.25 mm , lub równoważna | m | 3
174. | kalkulacja własna | Przejścia p.poż. dla rur niepalnych | szt. | 2
175. | KNR 7-28 0207-13 | Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm | otw. | 2
176. | KNR 7-28 0208-02 + KNR 7-28 0208-03 | Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - grubość stropu 300 mm | otw. | 2

## elektryczny
Branża elektryczna
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość
I. |  | DEMONTAŻE kody CPV 453 156 00-4
1. | kalkulacja własna | Wyłaczenie napięcia , przygotownie stanowiska do demontazu | kpl | 3
2. | KNR 4-03 1145-02 | Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym , tablica TA 1/0 | szt. | 1
3. | KNR 4-03 1146-02 | Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 1.0 m2 , tablica TA1/0 | szt. | 1
4. | KNR 4-03 1145-02 | Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym , tablica T 1/0-a DO PONOWNEGO MONTAZU | szt. | 1
5. | KNR 4-03 1146-02 | Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 1.0 m2 , tablica T 1/0-a DO PONOWNEGO MONTAZU | szt. | 1
6. | KNR 4-03 1145-02 | Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym , tablica TE DO PONOWNEGO MONTAZU | szt. | 1
7. | KNR 4-03 1146-02 | Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 1.0 m2 , tablica TE DO PONOWNEGO MONTAZU | szt. | 1
8. | KNR 4-03 1145-02 | Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym , tablica telefoniczna TŁO DO PONOWNEGO MONTAZU | szt. | 1
9. | KNR 4-03 1146-02 | Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 1.0 m2 , tablica telefoniczna TŁO DO PONOWNEGO MONTAZU | szt. | 1
10. | KNR 4-03 1114-02 | Demontaż przewodów o przekroju do 95 mm2 z rur instalacyjnych | m | 20
11. | KNR 4-03 1114-01 | Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych | m | 40
12. | KNR 4-03 1117-04 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub | m | 500
13. | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 500
14. | KNR 4-03 1117-05 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub | m | 200
15. | KNR 4-03 1120-06 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2 | szt. | 80
16. | KNR 4-03 1122-02 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. | 45
17. | KNR 4-03 1122-04 | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. | 15
18. | KNR 4-03 1124-02 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) | szt. | 40
19. | KNR 4-03 1124-06 | Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych -uszczelnionych o natężeniu prądu do 10 A - 2 wyloty (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) | szt. | 7
20. | KNR 4-03 1133-01 | Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych | szt. | 45
21. | KNR 4-03 1133-04 | Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych | szt. | 40
22. | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 40
23. | KNR 4-03 1134-02 | Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych | szt. | 20
24. | KNR 4-03 0907-02 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 4 mm2 od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. | 250
25. | KNR 4-03 0907-03 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 6 mm2 od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. | 120
26. | KNR 4-03 0907-05 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm2 od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. | kpl. | 25
27. | KNR 4-03 0907-05, analogia | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm2 od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. połączenia wyrownawcze, uziemienia | kpl. | 45
28. | kalkulacja własna | Utylizacja żródeł światła z demontazu | kpl | 1
II. |  | INSTALACJA I TABLICE 0,4 kV , WYNIKAJACE Z PRZEŁOŻENIA kody CPV 453 173 00-5 , CPV 453 112 00-2
29. | KNR 5-08 0404-03 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach, PONOWNY MONTAZ Z DEMONTAŻU , tablica T 1/0 -a | szt. | 1
30. | KNR 5-08 0404-03 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach, PONOWNY MONTAZ Z DEMONTAZU , tablica TE | szt. | 1
31. | KNR 5-10 0117-05 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania , kabel typu YKY 5x70 mm | m | 30
32. | KNR 5-10 0117-05 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania , kabel typu YKY 5x50 mm | m | 30
33. | KNR 5-10 0116-04 | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, przewód LgY 1x50 mm | m | 10
34. | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 5x2,5 mm | m | 40
35. | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, YDYp 5x2,5 mm | m | 40
36. | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 3x2,5 mm | m | 80
37. | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, YDY p 3x2,5 mm | m | 70
38. | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 3x1,5 mm | m | 80
39. | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, YDY p 3x1,5 mm | m | 70
40. | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 4x1,5 mm | m | 50
41. | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, YDY p 4x1,5 mm | m | 50
42. | KNR 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | m | 30
43. | KNR 5-08 0107-04 | Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, RL-47 | m | 10
44. | KNR 5-08 0107-04 | Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, RL 36 | m | 10
45. | KNR 5-08 0107-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RL22 | m | 10
46. | KNR 4-03 0902-03 | Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu , łączówki kablowe Cu do 70 mm2 | szt. | 15
47. | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły | szt. | 10
48. | KNR 5-08 0302-03 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2, puszki 150 x50 mm p/t | szt. | 10
III. |  | TABLICE ROZDZIELNICE 0,4 kV kody CPV 453 173 00-5
49. | KNR 5-08 0401-21 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących | aparat | 1
50. | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) rozłacznik bezpiecznikowy 3x63/63A ( w rozdzielnicy RGS 81) | szt. | 1
51. | KNR 5-08 0404-03 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach, tablica TE-1/3 | szt. | 1
IV. |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OSPRZĘT 0,4 kV kody CPV 453 112 00-2
52. | KNR 5-10 0117-04 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YKY 5x25 mm | m | 10
53. | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 5x4mm | m | 50
54. | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, YDYp 5x4 mm | m | 50
55. | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 5x2,5 mm | m | 50
56. | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, YDYp 5x2,5 mm | m | 50
57. | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 4x2,5 mm | m | 50
58. | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, YDYp 4x2,5 mm | m | 50
59. | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 3x2,5 mm | m | 1400
60. | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, YDY p 3x2,5 mm | m | 1800
61. | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 3x1,5 mm | m | 1200
62. | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, YDY p 3x1,5 mm | m | 2100
63. | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 4x1,5 mm | m | 600
64. | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, YDY p 4x1,5 mm | m | 800
65. | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania) do korytka K-200/50 | szt. | 35
66. | KNR 5-08 0705-01 | Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnychprzez przykręcenie do gotowych otworów - szerokość korytka K-200/50 mm | m | 65
67. | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania) do korytka K-100/50 | szt. | 20
68. | KNR 5-08 0705-01 | Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnychprzez przykręcenie do gotowych otworów - szerokość korytka K-100/50 mm | m | 40
69. | KNR 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | m | 1
70. | KNR 5-08 0107-04 | Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, RL-47 | m | 45
71. | KNR 5-08 0107-04 | Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, RL 36 | m | 40
72. | KNR 5-08 0107-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RL22 | m | 350
73. | KNR 5-08 0107-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RL 18 | m | 200
74. | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) zestaw gniazd Z1 z kompletem gniazd | szt. | 1
75. | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) zestaw gniazd Z2 z kompletem gniazd | szt. | 1
76. | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły | szt. | 636
77. | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 55
78. | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 65
79. | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, schodowy w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 4
80. | KNR 5-08 0308-01 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 12
81. | KNR 5-08 0308-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych dwubiegunowy mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 5
82. | KNR 5-08 0309-04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem, pojedyncze | szt. | 92
83. | KNR 5-08 0309-04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem, podwójne | szt. | 110
84. | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem 220V, 50 Hz, pojedyncze | szt. | 26
85. | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem 220V, 50 Hz, podwójne | szt. | 31
86. | KNR 5-08 0309-04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem, pojedyncze, + blokada , komputerowe | szt. | 75
87. | KNR 5-08 0302-03 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 | szt. | 155
88. | KNR 5-08 0812-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2) | szt. | 350
V. |  | INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I POŁACZEN WYRÓWNAWCZYCH 0,4 kV kody CPV 453 112 00-2
89. | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły | szt. | 5
90. | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) lokalna szyna LSW | szt. | 5
91. | KNR 5-08 0204-05 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rur LgY 16 mm | m | 150
92. | KNR 5-08 0204-05 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rur LgY 4 mm | m | 70
93. | KNR 5-08 0622-05 | Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami , Maszt stalowy wys 2,0 m + ustój | szt. | 1
94. | KNR 5-08 0622-05 | Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami , Maszt stalowy wys 3,0 m + ustój | szt. | 2
95. | KNR 5-08 0601-15 | Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą | szt. | 20
96. | KNR 5-08 0604-04 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych, pręt Fe Zn fi 8 mm | m | 30
97. | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 6
VI. |  | OPRAWY OŚWIETLENIOWE kody CPV 453 112 00-2
98. | KNR 5-08 0502-05 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) | kpl. | 124
99. | KNR 5-08 0511-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych Oprawa LED A 1x25W, IP-20 | szt. | 48
100. | KNR 5-08 0511-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych Oprawa LED B 1x26W, IP-44, DOWNLIGHT | szt. | 56
101. | KNR 5-08 0511-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych Oprawa wisząca ozdobna 1x 75W, IP-20 | szt. | 1
102. | KNR 5-08 0504-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych Oprawa ewakuacyjna LED Aw - 1x3W, IP-44 + zasilacz na 1 h | szt. | 11
103. | KNR 5-08 0504-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych Oprawa kierunkowa LED - 1x3W, IP-44 + zasilacz na 1 h | szt. | 8
VII. |  | INSTALACJA TELETECHNICZNA ( LAN) CPV 453 140 00-1
104. | KNR 5-08 0404-03 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach, uzupełnienie szafay krosowej SK -42 U | szt. | 1
105. | KNR 5-08 0404-03 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach, tabliczka TŁO Z DEMONTAZU | szt. | 1
106. | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły | szt. | 154
107. | KNR 5-08 0309-04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem, pojedyncze, gniazdo telefoniczne RJ-45 kat 6 | szt. | 154
108. | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. przewód UTP ekw 4x2x0,5 mm | m | 2000
109. | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, UTP ekw 4x2x0,5 mm | m | 2500
110. | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. przewód YDY p 3x1,5 mm | m | 100
111. | KNR 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | m | 500
112. | KNR 5-08 0107-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RL-22 | m | 500
113. | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania) do korytka K-200/50 | szt. | 27
114. | KNR 5-08 0705-01 | Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnychprzez przykręcenie do gotowych otworów - szerokość korytka K-200/50 mm | m | 50
115. | KNR 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania) do korytka K-100/50 | szt. | 27
116. | KNR 5-08 0705-01 | Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnychprzez przykręcenie do gotowych otworów - szerokość korytka K-100/50 mm | m | 50
117. | KNR 5-08 0403-02 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) moduł WIFI , Akces Point | szt. | 3
118. | kalkulacja własna | Petla indukcyjna dla słabosłyszacych , komplet | kpl | 8
VIII. |  | INSTALACJA SSP CPV 453 121 00-8
119. | KNR AL-01 0112-07 | Montaż zasilaczy 24 V z akumulatorami 17 Ah ZSP-135-D 7A - 1 Zasilacz sygnalizacji pożarowej lub równoważny Akumulator 12V 17Ah (2 szt. na 1 kpl.) | kpl | 6
120. | KNR AL-01 0102-06 | Montaż centrali POLON 4900 centrala SSP - centrala ma pracować w sieci z dwoma isniejącymi centralami POLON 4900 | szt. | 1
121. | KNR AL-01 0104-06 | Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 256 adresów MSL-2M pakiet liniowy lub równoważny | szt. | 1
122. | KNR AL-01 0106-01 analogia | Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta sieciowa MSI-48 pakiet sieciowy lub równoważny | szt. | 1
123. | KNR AL-01 0114-03 | Montaż obudowy ochronnej PAR-4800 pojemnik na akumulatory lub równoważny | szt. | 2
124. | KNR AL-01 0109-02 | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 44 Ah Akumulator 12V 44AH | szt. | 4
125. | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły | szt. | 90
126. | KNR 5-08 0403-02 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) Podstawa czujki z izolatorem SSP | szt. | 83
127. | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) czujka wielosensorowa SSP | szt. | 79
128. | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Sugnalizator otyczny do czujki SSP | szt. | 47
129. | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Sugnalizator akustyczny SSP | szt. | 4
130. | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Moduł kontrolno sterujacy | szt. | 2
131. | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) ręczny przycisk ROP+ obudowa | szt. | 4
132. | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, YnTKSYekw 1x2x0,8 mm | m | 900
133. | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. przewód HDGs 2x2,5 mm/E-90 | m | 50
134. | KNR 5-08 0214-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, HDGs 2x2,5 mm /E-90 | m | 50
135. | KNR 5-08 0403-02 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) uchwyty E-90 do przewodu HDGs | szt. | 150
136. | KNR 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | m | 900
137. | KNR 5-08 0107-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RL-18 | m | 900
138. | kalkulacja własna | sprawdzenie uruchomienie systemu | kpl | 1
IX. |  | RÓŻNE, - POMIARY , kody CPV 712 500 00 -5
139. | KNNR 5 1209-07 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 4
140. | KNR 4-03 1007-07 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm | otw. | 15
141. | KNR 4-03 1007-12 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm | otw. | 20
142. | KNR 5-08 0803-02 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 20mm | szt. | 1200
143. | KNR 5-08 0809-01 | Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. | szt. | 1200
144. | KNR 5-08 0809-05 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie gipsowym | szt. | 40
145. | KNR 4-03 1011-11 | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym | szt. | 5
146. | KNR 4-03 1011-12 | Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) | szt. | 5
147. | KNR 4-03 1013-03 | Tynkowanie wnęk o pow.do 1.0 m2 | m2 | 2
148. | KNR 4-03 1001-14 | Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm na styku elementów betonowych | m | 1400
149. | KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm | m | 700
150. | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 700
151. | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 2
152. | KNR 5-10 0604-08 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8
153. | KNR 5-10 0604-06 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 12
154. | KNR 5-08 0812-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) | szt. | 1500
155. | KNR 4-03 1203-01 | Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4 | odc. | 12
156. | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 4
157. | KNR 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 45
158. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 4
159. | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 45
160. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 4
161. | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 80
162. | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 4
163. | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 12
164. | KNR 4-03 0906-01 | Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej przewodami pojedynczymi o przekroju żył do 6 mm2, wentylatory | żył | 6
165. | KNR 4-03 0906-01 | Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej przewodami pojedynczymi o przekroju żył do 6 mm2, klapy pozarowe | żył | 7
166. | KNNR 5 1303-04 analogia | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód pomiar natężenia oświetlenia | pomiar | 90
167. | kalkulacja własna | wykonanie uszczelnien pomiędzy strefami pożarowymi | kpl | 6

## Hydranty
Instalacja hydrantów
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość
I. |  | INSTALACJA HYDRANTOWA Kod CPV 45332200-5
1. | KNR 4-02 0506-05 ST13 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 50 mm | m | 23.333
2. | wycena indywidualna Uproszczona | Demontaż istniejącego zestawu hydroforowego | kpl | 1
3. | KNR 4-02 0139-02 ST13 | Demontaż szafki hydrantowej z wyposażeniem | szt. | 18
4. | KNR 2-15 0105-06 | Rurociągi o śr.nomin. 65 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., w samoczynnych sieciach przeciwpożarow. | m | 160
5. | KNR 2-15 0105-03 | Rurociągi o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., w samoczynnych sieciach przeciwpożarow. | m | 45
6. | KNR-W 2-15 0126-01 ST13 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 210
7. | KNR 2-15 0120-02 ST13 | Hydrant wewnętrzny z szafką wnękową zaworem 25mm z wężem 30m | szt. | 18
8. | KNR 2-15 0107-03 ST13 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów DN25 | szt. | 18
9. | KNR 2-19 0216-01 | Przejścia szczelne przeciwpożarowe rurociągu DN65 | przej. | 4
10. | KNR-W 2-15 0144-05 ST13 | Zestaw hydroforowy z trzema pompami o wydajności 7,2m3/h, h=41,9mH2O ze wbiornikiem ciś¦nieniowy, 18dm3 i zabezpieczeniem przez suchobiegiem | kpl. | 1
11. | KNR 2-15 0112-07 | Zawór antyskażeniowy dn 65 z zaworem zwrotnym | szt. | 1
12. | KNR 2-15 0112-07 | Zawór odcinający elektromagnetyczny o śr.nom. 65 mm | szt. | 1
13. | KNR 4-01 0208-07 ST2 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do 30 cm | szt. | 4
14. | KNR 4-01 0706-01 ST3 analogia | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. | 4
15. | KNR 4-01 0330-04 | Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej | m2 | 3.6
16. | KNR 4-01 0710-01 analogia | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) | m2 | 16.6667
17. | KNR 4-01 1204-05 ST3 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 16.6667
II. |  | INSTALACJA ZW I CWU Kod CPV 45332200-5
18. | KNR 4-02 0114-01 ST13 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m | 43.333
19. | KNR 2-15 0103-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m | 8.333
20. | KNNR 4 0115-01 ST13 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2
21. | KNR 2-15 0112-07 | Zawór odcinający elektromagnetyczny o śr.nom. 65 mm | szt. | 1
22. | KNR 2-15 0112-01 ST13 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm | szt. | 18
23. | KNNR 4 0128-02 ST13 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 185
24. | KNR 2-15 0112-02 | Zawór odcinający elektromagnetyczny o śr.nom. 20 mm | szt. | 1
25. | KNR 4-01 0210-01 ST2 analogia | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego | m | 25
26. | KNR 4-01 0207-02 ST1 analogia | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań | m | 25
27. | KNR 4-01 0208-07 ST2 analogia | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu o grub.do 30 cm | szt. | 6
28. | KNR 4-01 0206-02 ST1 analogia | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm | szt. | 6
29. | KNR 4-01 0706-01 ST3 analogia | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. | 6
30. | KNR 4-01 1204-05 ST3 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 10