Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

I.  Zamawiający
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

tel. 22 695-60-61, fax. 22 695-60-62

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

BOU-II.2512.196.2021.AB

- Przedmiot zapytania ofertowego:

Konserwacja zestawu hydroforowego firmy WILO (typ urządzenia: COR-2 MVIE403-2G/VR-WMS-EB) zamontowanego w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15.

  - Zakres wymaganych czynności:

  - sprawdzanie parametrów elektrycznych i porównanie ich z danymi znamionowymi,

  - sprawdzanie parametrów sterowania, spisanie parametrów sterownika (czas pracy, nastawy),

  - kontrola urządzenia, zasuw odcinających, połączeń rur odnośnie szczelności 
i korozji,

  - kontrola nastawień przełączników ESA/DIP (VR-Control),

  - kontrola połączeń elektrycznych i w razie potrzeby dociągnięcie zacisków,

  - kontrola podłączenia zestawu do instalacji,

  - kontrola ciśnienia w zbiorniku przeponowym, uzupełnienie ciśnienia w razie potrzeby,

  - kontrola zabezpieczenia przed sucho-biegiem,

  - kontrola funkcji przełączenia i wskazań optycznych,

  - kontrola automatycznej zamiany pomp,

  - kontrola wyłączenia pomp przy zerowym przepływie,

  - kontrola dołączenia i odłączenia pompy obciążenia szczytowego,

  - kontrola działania urządzeń ochronnych,

  - kontrola temperatury otoczenia,

  - kontrola poziomu wody w zbiorniku wstępnym lub kontrola ciśnienia wody na zasilaniu ( wartość),

  - sprawdzenie wentylacji (występowanie kondensacji).

- Kryteria oceny ofert

  - cena 100%

- Warunki realizacji zamówienia:

  - Zamówienie zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od 	wysłania zlecenia

  - Warunki płatności

Należność za wykonanie usługi zostanie uregulowana przelewem bankowym, 
w terminie 21 dni od daty otrzymani przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności 
w banku Zamawiającego.

- Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Termin, miejsce i sposób składania ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego drogą e-mailową na adres: bou@mazowieckie.pl lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, sekretariat Kierownika Delegatury, pok. 109 w terminie do dnia 1 września 2021 r. do           godz. 13.00.

- Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty:

Do oferty należy załączyć:

      - oświadczenie, że składający ofertę posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia do świadczenia usługi.

- Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami:

Dopuszcza się negocjowanie ofertowych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

- Informacje o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami

  - Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

    - osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

Anna Bednarska  tel. 24 235 11 06, adres email: abednarska@ mazowieckie.pl

- Załączniki do zapytania ofertowego:

  - formularz ofertowy

…………………………………………………………..

( pieczątka i podpis kierującego komórką organizacyjną)